I. SZÁMÚ BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI

JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2025. december .... napján ...:00 órai kezdettel Ajánlatkérő székhelyén (2120 Dunakeszi, Fő út 25.) az alábbi közbeszerzési eljárás bírálóbizottsági ülésén a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok bírálatáról, valamint a döntési javaslat megfogalmazásáról.

I. Az eljárás ismertetése

Közbeszerzés tárgya: „Közvilágítás korszerűsítése”

EKR azonosító száma: EKR000825782025

Ajánlattételi határidőig az alábbiak szerint kerültek benyújtásra ajánlatok:

Az eljárás 1. része tekintetében:

1) Compass Lighting Korlátolt Felelősségű Társaság (2120 Dunakeszi Repülőtéri Út 1.)

| Összesen nettó ajánlati ár | 352 610 501 Ft |
| --- | --- |

2) Serverin-Web Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2162 Őrbottyán Fő Út 126.)

| Összesen nettó ajánlati ár | 368 957 350 Ft |
| --- | --- |

3) GTS INVESTMENT Korlátolt Felelősségű Társaság (1174 Budapest Orgoványi Utca 4.)

| Összesen nettó ajánlati ár | 418 369 000 Ft |
| --- | --- |

Az eljárás 2. része tekintetében:

1) Compass Lighting Korlátolt Felelősségű Társaság (2120 Dunakeszi Repülőtéri Út 1.)

| Összesen nettó ajánlati ár | 92 197 004 Ft |
| --- | --- |

2) GTS INVESTMENT Korlátolt Felelősségű Társaság (1174 Budapest Orgoványi Utca 4.)

| Összesen nettó ajánlati ár | 108 644 374 Ft |
| --- | --- |

3) MVM Lumen Fényszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6724 Szeged Pulz Utca 44.)

| Összesen nettó ajánlati ár | 118 767 758 Ft |
| --- | --- |

II. Árak vizsgálata, számítási hiba javítása

A bírálóbizottság az ajánlatokban benyújtott árakat az eljárás valamennyi részében megvizsgálta és megállapította, hogy árindokolás kérésére, számítási hiba javítására nincs szükség az eljárás egyik részében sem.

III. Az ajánlatok bírálata a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak szerint

Ajánlatkérő a felhívás VI.3) 2) pontja alapján a bírálat során a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerint járt el, amelyre tekintettel az alábbi eljárási cselekményekre került sor.

III.1. Hiánypótlás:

A bírálóbizottság a benyújtott ajánlatokat megvizsgálta és megállapította, hogy az alábbi ajánlattevők esetében hiánypótlás elrendelése szükséges:

Az eljárás 1. része tekintetében:

1) Ajánlatkérő a GTS INVESTMENT Kft. (1174 Budapest Orgoványi Utca 4.) ajánlattevőt benyújtott ajánlata tekintetében 2025.10.27. napján 2025.10.31. 12:00 határidővel hiánypótlásra hívta fel (1. sz. hiánypótlási felhívás).

A bírálóbizottság megállapította, hogy a GTS INVESTMENT Kft. (1174 Budapest Orgoványi Utca 4.) ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget.

2) Ajánlatkérő a Serverin-Web Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2162 Őrbottyán Fő Út 126.) ajánlattevőt benyújtott ajánlata tekintetében 2025.10.27. napján 2025.10.31. 12:00 határidővel hiánypótlásra hívta fel (1. sz. hiánypótlási felhívás).

A bírálóbizottság megállapította, hogy a Serverin-Web Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2162 Őrbottyán Fő Út 126.) ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget.

Az eljárás 2. része tekintetében:

1) Ajánlatkérő a GTS INVESTMENT Kft. (1174 Budapest Orgoványi Utca 4.) ajánlattevőt benyújtott ajánlata tekintetében 2025.10.27. napján 2025.10.31. 12:00 határidővel hiánypótlásra hívta fel (1. sz. hiánypótlási felhívás).

A bírálóbizottság megállapította, hogy a GTS INVESTMENT Kft. (1174 Budapest Orgoványi Utca 4.) ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget.

IV. Javaslat az ajánlatok érvénytelenségére vonatkozóan

Az eljárás 1. része tekintetében:

I. A bírálóbizottság javasolja a GTS INVESTMENT Kft. (1174 Budapest Orgoványi Utca 4.) ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását az alábbi indokok alapján:

Az érvénytelenség jogcíme: a Kbt. 73. § (1) bek. e) pont

Indokolás:

1) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- ECO Pro 20W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 40W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 55W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 80W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Midi Pro 110W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlatkérő a megajánlásra kerülő termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon, az univerzális konzol a lámpatest alaptípusának tartozéka mellyel oszlopcsúcsra és/vagy oszlopkarra szerelhető megnevezésű előírás tekintetében az alábbiakat írta elő:

„Elvárás a 42-60 mm-es konzol, a 60-76 mm-es konzol felár nélküli tartozékként”

A fent nevezett, Ajánlattevő által megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon Ajánlattevő azt jelölte, hogy a termékek megfelelnek az Ajánlatkérő által előírtaknak, ugyanakkor a termék katalógusban az Ajánlattevő által megajánlott termékek esetében a konzol tekintetében 48-76 mm szerepel.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen az ellentmondást feloldani és igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termékek megfelelnek a fenti követelménynek.

2) Ajánlatkérő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- ECO Pro 20W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 40W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 55W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 80W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Midi Pro 110W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlatkérő a megajánlásra kerülő termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon, a működési hőmérséklettartományra vonatkozóan az alábbiakat írta elő:

„-25+50 Celsius között”

A fent nevezett, Ajánlattevő által megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon Ajánlattevő azt jelölte, hogy a termékek megfelelnek az Ajánlatkérő által előírtaknak, ugyanakkor a termék katalógusban nincs benne a -25 Celsius fok, továbbá az üzemi környezeti hőmérséklet-tartomány felső határaként +40 Celsius fok szerepel.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen az ellentmondást feloldani és igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termékek megfelelnek a fenti követelménynek.

3) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- ECO Pro 20W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 40W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 55W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 80W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Midi Pro 110W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a lámpatest mérési jegyzőkönyvvel igazolt fényárama vonatkozó követelmény igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon igazolásra benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint IES LM-79-19 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált laboratórium állítsa ki.”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

4) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- ECO Pro 20W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 40W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 55W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 80W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Midi Pro 110W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a lámpatest színhőmérsékeletére vonatkozó követelmény igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a lámpatest színhőmérsékeletének igazolásra benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint IES LM-82-12 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált és/vagy egyetemi laboratórium állítsa ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

5) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- ECO Pro 20W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 40W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 55W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 80W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Midi Pro 110W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a CIE színvisszaadási index - Ra az LM-79 irányelv szerint megnevezésű előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint IES LM-82-12 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált és/vagy egyetemi laboratórium állítsa ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

6) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- ECO Pro 20W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 40W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 55W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 80W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Midi Pro 110W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, ULOR értéke megnevezésű előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be az előírt Ldt fájlt.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon az ULOR értéke igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Ldt fájl”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt Ldt fájlt.

7) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- ECO Pro 20W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 40W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 55W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 80W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Midi Pro 110W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, LED-ek fényáram csökkenés ideje L90 B10 értékre vonatkozó előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint IES LM-21-11 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált és/vagy egyetemi laboratórium állítsa ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

8) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- ECO Pro 20W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 40W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 55W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 80W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Midi Pro 110W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a lámpatest mérési jegyzőkönyvvel igazolt felvett hatásos teljesítménye 230V-os feszültségen megnevezésű előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint IES LM-79-19 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált laboratórium állítsa ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

9) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- ECO Pro 20W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 40W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 55W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 80W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Midi Pro 110W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a teljesítménytényező megnevezésű előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint IES LM-79-19 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált és/vagy egyetemi laboratórium állítsa ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

10) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- ECO Pro 20W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 40W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 55W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 80W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Midi Pro 110W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a THDi megnevezésű előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint IES LM-79-19 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált és/vagy egyetemi laboratórium állítsa ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

11) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- ECO Pro 20W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 40W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 55W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 80W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Midi Pro 110W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, az Optikai- és szerelvénytér IP védettsége megnevezésű előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint EN 60529:2003 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált és/vagy egyetemi laboratórium állítsa ki.”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

12) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- ECO Pro 20W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 40W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 55W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 80W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Midi Pro 110W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a világítótest ütésszilárdsága (IK): megnevezésű előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint EN 62262:2002 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált és/vagy egyetemi laboratórium állítsa ki.”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

13) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- Glória Smart 35W 3000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő ugyanakkor nem nyújtotta be a vonatkozó katalógust.

Ajánlatkérő műszaki egyenértékűségi adatlapon az alábbiak igazolására benyújtandó dokumentumként a katalógus benyújtását írta elő:

- Lámpatestház anyaga.

- Bura anyaga.

- Univerzális konzol a lámpatest alaptípusának tartozéka mellyel oszlopcsúcsra és/vagy oszlopkarra szerelhető.

- Lámpatest tömege.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt, a fentiek igazolására benyújtandó katalógust.

14) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- Glória Smart 35W 3000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, az Optikai- és szerelvénytér IP védettsége megnevezésű előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint EN 60529:2003 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált és/vagy egyetemi laboratórium állítsa ki.”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

15) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- Glória Smart 35W 3000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a világítótest ütésszilárdsága (IK): megnevezésű előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint EN 62262:2002 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált és/vagy egyetemi laboratórium állítsa ki.”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

16) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- Glória Smart 35W 3000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a működési hőmérséklettartomány megnevezésű előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be az ENEC tanúsítványt.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„ENEC tanúsítvány a megajánlott teljesítményre vonatkozóan.”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt ENEC tanúsítványt.

17) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- Glória Smart 35W 3000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a lámpatest mérési jegyzőkönyvvel igazolt fényárama vonatkozó követelmény igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon igazolásra benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint IES LM-79-19 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált laboratórium állítsa ki.”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

18) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- Glória Smart 35W 3000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a lámpatest színhőmérsékeletére vonatkozó követelmény igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a lámpatest színhőmérsékeletének igazolásra benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint IES LM-82-12 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált és/vagy egyetemi laboratórium állítsa ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

19) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- Glória Smart 35W 3000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a CIE színvisszaadási index - Ra az LM-79 irányelv szerint megnevezésű előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint IES LM-82-12 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált és/vagy egyetemi laboratórium állítsa ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

20) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- Glória Smart 35W 3000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, ULOR értéke megnevezésű előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be az előírt Ldt fájlt.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon az ULOR értéke igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Ldt fájl”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt Ldt fájlt.

21) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- Glória Smart 35W 3000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, LED-ek fényáram csökkenés ideje L90 B10 értékre vonatkozó előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint IES LM-21-11 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált és/vagy egyetemi laboratórium állítsa ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

22) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- Glória Smart 35W 3000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a lámpatest mérési jegyzőkönyvvel igazolt felvett hatásos teljesítménye 230V-os feszültségen megnevezésű előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint IES LM-79-19 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált laboratórium állítsa ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

23) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- Glória Smart 35W 3000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a teljesítménytényező megnevezésű előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint IES LM-79-19 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált és/vagy egyetemi laboratórium állítsa ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

24) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- Glória Smart 35W 3000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a THDi megnevezésű előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint IES LM-79-19 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált és/vagy egyetemi laboratórium állítsa ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

25) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- Glória Smart 35W 3000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében nem nyújtotta be a műszaki egyenértékűségi adatlapon előírt áramszolgáltatói rendszerengedélyt.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a műszaki egyenértékűségi adatlapon előírt áramszolgáltatói rendszerengedélyt.

A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, mert a fentebb részletezettek okán nem felel meg ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.

II. A bírálóbizottság javasolja a Serverin-Web Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2162 Őrbottyán Fő Út 126.) ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását az alábbi indokok alapján:

Az érvénytelenség jogcíme: a Kbt. 73. § (1) bek. e) pont

Indokolás:

1) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- ECO Pro 20W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 40W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 55W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 80W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Midi Pro 110W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlatkérő a megajánlásra kerülő termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon, az univerzális konzol a lámpatest alaptípusának tartozéka mellyel oszlopcsúcsra és/vagy oszlopkarra szerelhető megnevezésű előírás tekintetében az alábbiakat írta elő:

„Elvárás a 42-60 mm-es konzol, a 60-76 mm-es konzol felár nélküli tartozékként”

A fent nevezett, Ajánlattevő által megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon Ajánlattevő azt jelölte, hogy a termékek megfelelnek az Ajánlatkérő által előírtaknak, ugyanakkor a termék katalógusban az Ajánlattevő által megajánlott termékek esetében a konzol tekintetében 48-76 mm szerepel.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen az ellentmondást feloldani és igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termékek megfelelnek a fenti követelménynek.

2) Ajánlatkérő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- ECO Pro 20W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 40W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 55W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 80W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Midi Pro 110W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlatkérő a megajánlásra kerülő termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon, a működési hőmérséklettartományra vonatkozóan az alábbiakat írta elő:

„-25+50 Celsius között”

A fent nevezett, Ajánlattevő által megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon Ajánlattevő azt jelölte, hogy a termékek megfelelnek az Ajánlatkérő által előírtaknak, ugyanakkor a termék katalógusban nincs benne a -25 Celsius fok, továbbá az üzemi környezeti hőmérséklet-tartomány felső határaként +40 Celsius fok szerepel.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen az ellentmondást feloldani és igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termékek megfelelnek a fenti követelménynek.

3) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- ECO Pro 20W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 40W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 55W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 80W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Midi Pro 110W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a lámpatest mérési jegyzőkönyvvel igazolt fényárama vonatkozó követelmény igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon igazolásra benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint IES LM-79-19 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált laboratórium állítsa ki.”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

4) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- ECO Pro 20W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 40W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 55W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 80W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Midi Pro 110W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a lámpatest színhőmérsékeletére vonatkozó követelmény igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a lámpatest színhőmérsékeletének igazolásra benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint IES LM-82-12 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált és/vagy egyetemi laboratórium állítsa ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

5) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- ECO Pro 20W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 40W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 55W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 80W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Midi Pro 110W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a CIE színvisszaadási index - Ra az LM-79 irányelv szerint megnevezésű előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint IES LM-82-12 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált és/vagy egyetemi laboratórium állítsa ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

6) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- ECO Pro 20W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 40W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 55W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 80W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Midi Pro 110W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, ULOR értéke megnevezésű előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be az előírt Ldt fájlt.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon az ULOR értéke igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Ldt fájl”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt Ldt fájlt.

7) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- ECO Pro 20W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 40W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 55W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 80W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Midi Pro 110W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, LED-ek fényáram csökkenés ideje L90 B10 értékre vonatkozó előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint IES LM-21-11 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált és/vagy egyetemi laboratórium állítsa ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

8) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- ECO Pro 20W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 40W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 55W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 80W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Midi Pro 110W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a lámpatest mérési jegyzőkönyvvel igazolt felvett hatásos teljesítménye 230V-os feszültségen megnevezésű előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint IES LM-79-19 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált laboratórium állítsa ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

9) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- ECO Pro 20W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 40W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 55W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 80W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Midi Pro 110W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a teljesítménytényező megnevezésű előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint IES LM-79-19 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált és/vagy egyetemi laboratórium állítsa ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

10) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- ECO Pro 20W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 40W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 55W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 80W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Midi Pro 110W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a THDi megnevezésű előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint IES LM-79-19 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált és/vagy egyetemi laboratórium állítsa ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

11) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- ECO Pro 20W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 40W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 55W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 80W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Midi Pro 110W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, az Optikai- és szerelvénytér IP védettsége megnevezésű előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint EN 60529:2003 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált és/vagy egyetemi laboratórium állítsa ki.”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

12) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- ECO Pro 20W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 40W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 55W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Pro 80W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

- ECO Midi Pro 110W 4000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a világítótest ütésszilárdsága (IK): megnevezésű előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint EN 62262:2002 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált és/vagy egyetemi laboratórium állítsa ki.”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

13) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- Glória Smart 35W 3000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő ugyanakkor nem nyújtotta be a vonatkozó katalógust.

Ajánlatkérő műszaki egyenértékűségi adatlapon az alábbiak igazolására benyújtandó dokumentumként a katalógus benyújtását írta elő:

- Lámpatestház anyaga.

- Bura anyaga.

- Univerzális konzol a lámpatest alaptípusának tartozéka mellyel oszlopcsúcsra és/vagy oszlopkarra szerelhető.

- Lámpatest tömege.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt, a fentiek igazolására benyújtandó katalógust.

14) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- Glória Smart 35W 3000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, az Optikai- és szerelvénytér IP védettsége megnevezésű előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint EN 60529:2003 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált és/vagy egyetemi laboratórium állítsa ki.”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

15) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- Glória Smart 35W 3000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a világítótest ütésszilárdsága (IK): megnevezésű előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint EN 62262:2002 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált és/vagy egyetemi laboratórium állítsa ki.”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

16) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- Glória Smart 35W 3000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a működési hőmérséklettartomány megnevezésű előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be az ENEC tanúsítványt.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„ENEC tanúsítvány a megajánlott teljesítményre vonatkozóan.”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt ENEC tanúsítványt.

17) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- Glória Smart 35W 3000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a lámpatest mérési jegyzőkönyvvel igazolt fényárama vonatkozó követelmény igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon igazolásra benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint IES LM-79-19 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált laboratórium állítsa ki.”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

18) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- Glória Smart 35W 3000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a lámpatest színhőmérsékeletére vonatkozó követelmény igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a lámpatest színhőmérsékeletének igazolásra benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint IES LM-82-12 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált és/vagy egyetemi laboratórium állítsa ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

19) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- Glória Smart 35W 3000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a CIE színvisszaadási index - Ra az LM-79 irányelv szerint megnevezésű előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint IES LM-82-12 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált és/vagy egyetemi laboratórium állítsa ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

20) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- Glória Smart 35W 3000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, ULOR értéke megnevezésű előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be az előírt Ldt fájlt.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon az ULOR értéke igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Ldt fájl”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt Ldt fájlt.

21) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- Glória Smart 35W 3000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, LED-ek fényáram csökkenés ideje L90 B10 értékre vonatkozó előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint IES LM-21-11 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált és/vagy egyetemi laboratórium állítsa ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

22) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- Glória Smart 35W 3000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a lámpatest mérési jegyzőkönyvvel igazolt felvett hatásos teljesítménye 230V-os feszültségen megnevezésű előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint IES LM-79-19 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált laboratórium állítsa ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

23) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- Glória Smart 35W 3000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a teljesítménytényező megnevezésű előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint IES LM-79-19 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált és/vagy egyetemi laboratórium állítsa ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

24) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- Glória Smart 35W 3000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a THDi megnevezésű előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„A mérési jegyzőkönyvet az ISO/IEC 17025 szabvány szerint IES LM-79-19 vizsgálati/mérési módszerre vonatkozóan akkreditált és/vagy egyetemi laboratórium állítsa ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt mérési jegyzőkönyvet.

25) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- Glória Smart 35W 3000K LED SVP DALI AstroDIM.

Ajánlattevő a megajánlott termékek tekintetében nem nyújtotta be a műszaki egyenértékűségi adatlapon előírt áramszolgáltatói rendszerengedélyt.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a műszaki egyenértékűségi adatlapon előírt áramszolgáltatói rendszerengedélyt.

A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, mert a fentebb részletezettek okán nem felel meg ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.

Az eljárás 2. része tekintetében:

I. A bírálóbizottság javasolja a GTS INVESTMENT Kft. (1174 Budapest Orgoványi Utca 4.) ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását az alábbi indokok alapján:

Az érvénytelenség jogcíme: a Kbt. 73. § (1) bek. e) pont

Indokolás:

1) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- GAMMA LED 20W IP65 1800lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a felszerelés módja, pozíciója tekintetében az alábbiakat írta elő:

„Falra, mennyezetre”

Ajánlattevő által megajánlott termék típus ugyanakkor csak mennyezetre szerelhető.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlattevő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

2) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- GAMMA LED 20W IP65 1800lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAR LED-236 IP65 5140lm 40W 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-258 IP65 9890lm 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-136 IP65 24W 2920lm 4000K lámpatest fbz. SNC3

- STAR LED-118 IP65 24W 2820lm 4000K lámpatest fbz. MST.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm mikroprizma 100mm lámpatest SNC3 UGR<19.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm 4000k mikropr.  UGR<19100mm lpt. SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 6000lm 4000k opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-235 IP40 37W 4500lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 76W 7900lm opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 74W 8570lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC4.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- PANEL LED 40W 4000lm CCT 3000/4000/5000/6500K UGR<19 595x595x30mm IP20.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 4320lm 4000k mikropr.UGR<19 100mm lámpatest SNC3.

- Bath2 pultmegvilágító lámpa LED 10W 940lm 4000k IP20 Rába 78064.

- EGLO 33599 Frania LED mennyezeti lámpa 4000K, 1600lm, 14,6W, 33cm, IP44.

- Helsinki kültéri álló lámpatest inox színben, 1100mm magas, 1xE27 max.12W IP65 EGLO 81752.

- VANDA LED-128 D 42W 3430lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- VANDA LED-135 D/I 44W 4030/1520lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- LED fényvető aszimm. 98W 4000K 14300lm, Kalani IP66 14KLM 840 ASYM Sylvania 0056713.

- Robbanásbiztos lámpa PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 6400/840 44W 6710lm.

- Hajólámpa LED  12W 1080lm 4000K kerek, opál búra műanyag alj fehér IP54 DEL1541.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

Ajánlattevő a megajánlott termék tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, az érintésvédelmi osztály előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a gyártói nyilatkozatot.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Gyártói nyilatkozat magyar nyelven”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a gyártói nyilatkozatot magyar nyelven.

3) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- GAMMA LED 20W IP65 1800lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAR LED-236 IP65 5140lm 40W 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-258 IP65 9890lm 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-136 IP65 24W 2920lm 4000K lámpatest fbz. SNC3.

- STAR LED-118 IP65 24W 2820lm 4000K lámpatest fbz. MST.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm mikroprizma 100mm lámpatest SNC3 UGR<19.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm 4000k mikropr.  UGR<19100mm lpt. SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 6000lm 4000k opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-235 IP40 37W 4500lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 76W 7900lm opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 74W 8570lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC4.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- PANEL LED 40W 4000lm CCT 3000/4000/5000/6500K UGR<19 595x595x30mm IP20.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 4320lm 4000k mikropr.UGR<19 100mm lámpatest SNC3.

- Bath2 pultmegvilágító lámpa LED 10W 940lm 4000k IP20 Rába 78064.

- EGLO 33599 Frania LED mennyezeti lámpa 4000K, 1600lm, 14,6W, 33cm, IP44.

- Helsinki kültéri álló lámpatest inox színben, 1100mm magas, 1xE27 max.12W IP65 EGLO 81752.

- VANDA LED-128 D 42W 3430lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- VANDA LED-135 D/I 44W 4030/1520lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- LED fényvető aszimm. 98W 4000K 14300lm, Kalani IP66 14KLM 840 ASYM Sylvania 0056713.

- Robbanásbiztos lámpa PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 6400/840 44W 6710lm.

- Hajólámpa LED  12W 1080lm 4000K kerek, opál búra műanyag alj fehér IP54 DEL1541.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

Ajánlattevő a megajánlott termék tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a lámpatest IP védettsége: előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a gyártói nyilatkozatot.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Gyártói nyilatkozat magyar nyelven”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a gyártói nyilatkozatot magyar nyelven.

4) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- GAMMA LED 20W IP65 1800lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAR LED-236 IP65 5140lm 40W 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-258 IP65 9890lm 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-136 IP65 24W 2920lm 4000K lámpatest fbz. SNC3.

- STAR LED-118 IP65 24W 2820lm 4000K lámpatest fbz. MST.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm mikroprizma 100mm lámpatest SNC3 UGR<19.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm 4000k mikropr.  UGR<19100mm lpt. SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 6000lm 4000k opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-235 IP40 37W 4500lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 76W 7900lm opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 74W 8570lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC4.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- PANEL LED 40W 4000lm CCT 3000/4000/5000/6500K UGR<19 595x595x30mm IP20.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 4320lm 4000k mikropr.UGR<19 100mm lámpatest SNC3.

- Bath2 pultmegvilágító lámpa LED 10W 940lm 4000k IP20 Rába 78064.

- EGLO 33599 Frania LED mennyezeti lámpa 4000K, 1600lm, 14,6W, 33cm, IP44.

- Helsinki kültéri álló lámpatest inox színben, 1100mm magas, 1xE27 max.12W IP65 EGLO 81752.

- VANDA LED-128 D 42W 3430lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- VANDA LED-135 D/I 44W 4030/1520lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- LED fényvető aszimm. 98W 4000K 14300lm, Kalani IP66 14KLM 840 ASYM Sylvania 0056713.

- Robbanásbiztos lámpa PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 6400/840 44W 6710lm.

- Hajólámpa LED  12W 1080lm 4000K kerek, opál búra műanyag alj fehér IP54 DEL1541.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

Ajánlattevő a megajánlott termék tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a világítótest ütésszilárdsága (IK): előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a gyártói nyilatkozatot.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Gyártói nyilatkozat magyar nyelven”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a gyártói nyilatkozatot magyar nyelven.

5) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- GAMMA LED 20W IP65 1800lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAR LED-236 IP65 5140lm 40W 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-258 IP65 9890lm 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-136 IP65 24W 2920lm 4000K lámpatest fbz. SNC3.

- STAR LED-118 IP65 24W 2820lm 4000K lámpatest fbz. MST.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm mikroprizma 100mm lámpatest SNC3 UGR<19.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm 4000k mikropr.  UGR<19100mm lpt. SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 6000lm 4000k opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-235 IP40 37W 4500lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 76W 7900lm opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 74W 8570lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC4.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- PANEL LED 40W 4000lm CCT 3000/4000/5000/6500K UGR<19 595x595x30mm IP20.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 4320lm 4000k mikropr.UGR<19 100mm lámpatest SNC3.

- Bath2 pultmegvilágító lámpa LED 10W 940lm 4000k IP20 Rába 78064.

- EGLO 33599 Frania LED mennyezeti lámpa 4000K, 1600lm, 14,6W, 33cm, IP44.

- Helsinki kültéri álló lámpatest inox színben, 1100mm magas, 1xE27 max.12W IP65 EGLO 81752.

- VANDA LED-128 D 42W 3430lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- VANDA LED-135 D/I 44W 4030/1520lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- LED fényvető aszimm. 98W 4000K 14300lm, Kalani IP66 14KLM 840 ASYM Sylvania 0056713.

- Robbanásbiztos lámpa PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 6400/840 44W 6710lm.

- Hajólámpa LED  12W 1080lm 4000K kerek, opál búra műanyag alj fehér IP54 DEL1541.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

Ajánlattevő a megajánlott termék tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 előírás tekintetében nem adott meg adatot, továbbá nem nyújtotta be a gyártói nyilatkozatot.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen a szükséges adatot pótolni és benyújtani a gyártói nyilatkozatot magyar nyelven.

6) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- GAMMA LED 20W IP65 1800lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAR LED-236 IP65 5140lm 40W 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-258 IP65 9890lm 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-136 IP65 24W 2920lm 4000K lámpatest fbz. SNC3.

- STAR LED-118 IP65 24W 2820lm 4000K lámpatest fbz. MST.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm mikroprizma 100mm lámpatest SNC3 UGR<19.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm 4000k mikropr.  UGR<19100mm lpt. SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 6000lm 4000k opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-235 IP40 37W 4500lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 76W 7900lm opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 74W 8570lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC4.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- PANEL LED 40W 4000lm CCT 3000/4000/5000/6500K UGR<19 595x595x30mm IP20.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 4320lm 4000k mikropr.UGR<19 100mm lámpatest SNC3.

- Bath2 pultmegvilágító lámpa LED 10W 940lm 4000k IP20 Rába 78064.

- EGLO 33599 Frania LED mennyezeti lámpa 4000K, 1600lm, 14,6W, 33cm, IP44.

- Helsinki kültéri álló lámpatest inox színben, 1100mm magas, 1xE27 max.12W IP65 EGLO 81752.

- VANDA LED-128 D 42W 3430lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- VANDA LED-135 D/I 44W 4030/1520lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- LED fényvető aszimm. 98W 4000K 14300lm, Kalani IP66 14KLM 840 ASYM Sylvania 0056713.

- Robbanásbiztos lámpa PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 6400/840 44W 6710lm.

- Hajólámpa LED  12W 1080lm 4000K kerek, opál búra műanyag alj fehér IP54 DEL1541.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

Ajánlattevő a megajánlott termék tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a kábelbevezetés módja előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a műszaki adatlapot.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Műszaki adatlap magyar nyelven”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a műszaki adatlapot magyar nyelven.

7) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- GAMMA LED 20W IP65 1800lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAR LED-236 IP65 5140lm 40W 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-258 IP65 9890lm 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-136 IP65 24W 2920lm 4000K lámpatest fbz. SNC3.

- STAR LED-118 IP65 24W 2820lm 4000K lámpatest fbz. MST.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm mikroprizma 100mm lámpatest SNC3 UGR<19.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm 4000k mikropr.  UGR<19100mm lpt. SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 6000lm 4000k opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-235 IP40 37W 4500lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 76W 7900lm opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 74W 8570lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC4.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- PANEL LED 40W 4000lm CCT 3000/4000/5000/6500K UGR<19 595x595x30mm IP20.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 4320lm 4000k mikropr.UGR<19 100mm lámpatest SNC3.

- Bath2 pultmegvilágító lámpa LED 10W 940lm 4000k IP20 Rába 78064.

- EGLO 33599 Frania LED mennyezeti lámpa 4000K, 1600lm, 14,6W, 33cm, IP44.

- Helsinki kültéri álló lámpatest inox színben, 1100mm magas, 1xE27 max.12W IP65 EGLO 81752.

- VANDA LED-128 D 42W 3430lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- VANDA LED-135 D/I 44W 4030/1520lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- LED fényvető aszimm. 98W 4000K 14300lm, Kalani IP66 14KLM 840 ASYM Sylvania 0056713.

- Robbanásbiztos lámpa PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 6400/840 44W 6710lm.

- Hajólámpa LED  12W 1080lm 4000K kerek, opál búra műanyag alj fehér IP54 DEL1541.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

Ajánlattevő a megajánlott termék tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a lámpatest mérési jegyzőkönyvvel igazolt fényárama (lm) előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Mérési jegyzőkönyv a világítástechnikai szabványnak megfelelően, melyet akkreditált vagy egyetemi laboratórium állítson ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a mérési jegyzőkönyvet.

8) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- GAMMA LED 20W IP65 1800lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAR LED-236 IP65 5140lm 40W 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-258 IP65 9890lm 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-136 IP65 24W 2920lm 4000K lámpatest fbz. SNC3.

- STAR LED-118 IP65 24W 2820lm 4000K lámpatest fbz. MST.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm mikroprizma 100mm lámpatest SNC3 UGR<19.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm 4000k mikropr.  UGR<19100mm lpt. SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 6000lm 4000k opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-235 IP40 37W 4500lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 76W 7900lm opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 74W 8570lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC4.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- PANEL LED 40W 4000lm CCT 3000/4000/5000/6500K UGR<19 595x595x30mm IP20.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 4320lm 4000k mikropr.UGR<19 100mm lámpatest SNC3.

- Bath2 pultmegvilágító lámpa LED 10W 940lm 4000k IP20 Rába 78064.

- EGLO 33599 Frania LED mennyezeti lámpa 4000K, 1600lm, 14,6W, 33cm, IP44.

- Helsinki kültéri álló lámpatest inox színben, 1100mm magas, 1xE27 max.12W IP65 EGLO 81752.

- VANDA LED-128 D 42W 3430lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- VANDA LED-135 D/I 44W 4030/1520lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- LED fényvető aszimm. 98W 4000K 14300lm, Kalani IP66 14KLM 840 ASYM Sylvania 0056713.

- Robbanásbiztos lámpa PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 6400/840 44W 6710lm.

- Hajólámpa LED  12W 1080lm 4000K kerek, opál búra műanyag alj fehér IP54 DEL1541.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

Ajánlattevő a megajánlott termék tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, CIE lámpatest káprázáskorlátozási besorolása UGR előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet, továbbá a megajánlott termékek feltüntetett értéke meghaladja az Ajánlattevő által előírt értéket.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Mérési jegyzőkönyv a világítástechnikai szabványnak megfelelően, melyet akkreditált vagy egyetemi laboratórium állítson ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a mérési jegyzőkönyvet, továbbá szíveskedjen igazolni, hogy a megajánlott termék miként felel meg a műszaki egyenértékűségi adatlapon foglalt értéknek.

9) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- GAMMA LED 20W IP65 1800lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAR LED-236 IP65 5140lm 40W 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-258 IP65 9890lm 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-136 IP65 24W 2920lm 4000K lámpatest fbz. SNC3.

- STAR LED-118 IP65 24W 2820lm 4000K lámpatest fbz. MST.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm mikroprizma 100mm lámpatest SNC3 UGR<19.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm 4000k mikropr.  UGR<19100mm lpt. SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 6000lm 4000k opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-235 IP40 37W 4500lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 76W 7900lm opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 74W 8570lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC4.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- PANEL LED 40W 4000lm CCT 3000/4000/5000/6500K UGR<19 595x595x30mm IP20.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 4320lm 4000k mikropr.UGR<19 100mm lámpatest SNC3.

- Bath2 pultmegvilágító lámpa LED 10W 940lm 4000k IP20 Rába 78064.

- EGLO 33599 Frania LED mennyezeti lámpa 4000K, 1600lm, 14,6W, 33cm, IP44.

- Helsinki kültéri álló lámpatest inox színben, 1100mm magas, 1xE27 max.12W IP65 EGLO 81752.

- VANDA LED-128 D 42W 3430lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- VANDA LED-135 D/I 44W 4030/1520lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- LED fényvető aszimm. 98W 4000K 14300lm, Kalani IP66 14KLM 840 ASYM Sylvania 0056713.

- Robbanásbiztos lámpa PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 6400/840 44W 6710lm.

- Hajólámpa LED  12W 1080lm 4000K kerek, opál búra műanyag alj fehér IP54 DEL1541.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

Ajánlattevő a megajánlott termék tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a lámpatest korellált színhőmérsékelete (K) előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Mérési jegyzőkönyv a világítástechnikai szabványnak megfelelően, melyet akkreditált vagy egyetemi laboratórium állítson ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a mérési jegyzőkönyvet.

10) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- GAMMA LED 20W IP65 1800lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAR LED-236 IP65 5140lm 40W 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-258 IP65 9890lm 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-136 IP65 24W 2920lm 4000K lámpatest fbz. SNC3.

- STAR LED-118 IP65 24W 2820lm 4000K lámpatest fbz. MST.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm mikroprizma 100mm lámpatest SNC3 UGR<19.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm 4000k mikropr.  UGR<19100mm lpt. SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 6000lm 4000k opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-235 IP40 37W 4500lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 76W 7900lm opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 74W 8570lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC4.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- PANEL LED 40W 4000lm CCT 3000/4000/5000/6500K UGR<19 595x595x30mm IP20.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 4320lm 4000k mikropr.UGR<19 100mm lámpatest SNC3.

- Bath2 pultmegvilágító lámpa LED 10W 940lm 4000k IP20 Rába 78064.

- EGLO 33599 Frania LED mennyezeti lámpa 4000K, 1600lm, 14,6W, 33cm, IP44.

- Helsinki kültéri álló lámpatest inox színben, 1100mm magas, 1xE27 max.12W IP65 EGLO 81752.

- VANDA LED-128 D 42W 3430lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- VANDA LED-135 D/I 44W 4030/1520lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- LED fényvető aszimm. 98W 4000K 14300lm, Kalani IP66 14KLM 840 ASYM Sylvania 0056713.

- Robbanásbiztos lámpa PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 6400/840 44W 6710lm.

- Hajólámpa LED  12W 1080lm 4000K kerek, opál búra műanyag alj fehér IP54 DEL1541.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

Ajánlattevő a megajánlott termék tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, CIE színvisszaadási index - Ra előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Mérési jegyzőkönyv a világítástechnikai szabványnak megfelelően, melyet akkreditált vagy egyetemi laboratórium állítson ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a mérési jegyzőkönyvet.

11) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- GAMMA LED 20W IP65 1800lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAR LED-236 IP65 5140lm 40W 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-258 IP65 9890lm 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-136 IP65 24W 2920lm 4000K lámpatest fbz. SNC3.

- STAR LED-118 IP65 24W 2820lm 4000K lámpatest fbz. MST.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm mikroprizma 100mm lámpatest SNC3 UGR<19.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm 4000k mikropr.  UGR<19100mm lpt. SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 6000lm 4000k opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-235 IP40 37W 4500lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 76W 7900lm opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 74W 8570lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC4.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- PANEL LED 40W 4000lm CCT 3000/4000/5000/6500K UGR<19 595x595x30mm IP20.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 4320lm 4000k mikropr.UGR<19 100mm lámpatest SNC3.

- Bath2 pultmegvilágító lámpa LED 10W 940lm 4000k IP20 Rába 78064.

- EGLO 33599 Frania LED mennyezeti lámpa 4000K, 1600lm, 14,6W, 33cm, IP44.

- Helsinki kültéri álló lámpatest inox színben, 1100mm magas, 1xE27 max.12W IP65 EGLO 81752.

- VANDA LED-128 D 42W 3430lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- VANDA LED-135 D/I 44W 4030/1520lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- LED fényvető aszimm. 98W 4000K 14300lm, Kalani IP66 14KLM 840 ASYM Sylvania 0056713.

- Robbanásbiztos lámpa PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 6400/840 44W 6710lm.

- Hajólámpa LED  12W 1080lm 4000K kerek, opál búra műanyag alj fehér IP54 DEL1541.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

Ajánlattevő a megajánlott termék tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, MacAdam színkonzisztencia SDCM előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Mérési jegyzőkönyv a világítástechnikai szabványnak megfelelően, melyet akkreditált vagy egyetemi laboratórium állítson ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a mérési jegyzőkönyvet.

12) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- GAMMA LED 20W IP65 1800lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAR LED-236 IP65 5140lm 40W 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-258 IP65 9890lm 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-136 IP65 24W 2920lm 4000K lámpatest fbz. SNC3.

- STAR LED-118 IP65 24W 2820lm 4000K lámpatest fbz. MST.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm mikroprizma 100mm lámpatest SNC3 UGR<19.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm 4000k mikropr.  UGR<19100mm lpt. SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 6000lm 4000k opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-235 IP40 37W 4500lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 76W 7900lm opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 74W 8570lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC4.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- PANEL LED 40W 4000lm CCT 3000/4000/5000/6500K UGR<19 595x595x30mm IP20.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 4320lm 4000k mikropr.UGR<19 100mm lámpatest SNC3.

- Bath2 pultmegvilágító lámpa LED 10W 940lm 4000k IP20 Rába 78064.

- EGLO 33599 Frania LED mennyezeti lámpa 4000K, 1600lm, 14,6W, 33cm, IP44.

- Helsinki kültéri álló lámpatest inox színben, 1100mm magas, 1xE27 max.12W IP65 EGLO 81752.

- VANDA LED-128 D 42W 3430lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- VANDA LED-135 D/I 44W 4030/1520lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- LED fényvető aszimm. 98W 4000K 14300lm, Kalani IP66 14KLM 840 ASYM Sylvania 0056713.

- Robbanásbiztos lámpa PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 6400/840 44W 6710lm.

- Hajólámpa LED  12W 1080lm 4000K kerek, opál búra műanyag alj fehér IP54 DEL1541.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

Ajánlattevő a megajánlott termék tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, Fényforrás típusa előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be az Ldt fájl.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Ldt fájl - Beépülő típus megnevezéssel, melyet akkreditált vagy egyetemi laboratórium készítsen el”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ldt fájlt.

13) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- GAMMA LED 20W IP65 1800lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAR LED-236 IP65 5140lm 40W 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-258 IP65 9890lm 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-136 IP65 24W 2920lm 4000K lámpatest fbz. SNC3.

- STAR LED-118 IP65 24W 2820lm 4000K lámpatest fbz. MST.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm mikroprizma 100mm lámpatest SNC3 UGR<19.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm 4000k mikropr.  UGR<19100mm lpt. SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 6000lm 4000k opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-235 IP40 37W 4500lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 76W 7900lm opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 74W 8570lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC4.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- PANEL LED 40W 4000lm CCT 3000/4000/5000/6500K UGR<19 595x595x30mm IP20.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 4320lm 4000k mikropr.UGR<19 100mm lámpatest SNC3.

- Bath2 pultmegvilágító lámpa LED 10W 940lm 4000k IP20 Rába 78064.

- EGLO 33599 Frania LED mennyezeti lámpa 4000K, 1600lm, 14,6W, 33cm, IP44.

- Helsinki kültéri álló lámpatest inox színben, 1100mm magas, 1xE27 max.12W IP65 EGLO 81752.

- VANDA LED-128 D 42W 3430lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- VANDA LED-135 D/I 44W 4030/1520lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- LED fényvető aszimm. 98W 4000K 14300lm, Kalani IP66 14KLM 840 ASYM Sylvania 0056713.

- Robbanásbiztos lámpa PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 6400/840 44W 6710lm.

- Hajólámpa LED  12W 1080lm 4000K kerek, opál búra műanyag alj fehér IP54 DEL1541.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

Ajánlattevő a megajánlott termék tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, Fényforrás cserélhető előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a gyártói nyilatkozatot.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Gyártói nyilatkozat magyar nyelven.”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a gyártói nyilatkozatot.

14) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- GAMMA LED 20W IP65 1800lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAR LED-236 IP65 5140lm 40W 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-258 IP65 9890lm 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-136 IP65 24W 2920lm 4000K lámpatest fbz. SNC3.

- STAR LED-118 IP65 24W 2820lm 4000K lámpatest fbz. MST.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm mikroprizma 100mm lámpatest SNC3 UGR<19.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm 4000k mikropr.  UGR<19100mm lpt. SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 6000lm 4000k opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-235 IP40 37W 4500lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 76W 7900lm opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 74W 8570lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC4.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- PANEL LED 40W 4000lm CCT 3000/4000/5000/6500K UGR<19 595x595x30mm IP20.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 4320lm 4000k mikropr.UGR<19 100mm lámpatest SNC3.

- Bath2 pultmegvilágító lámpa LED 10W 940lm 4000k IP20 Rába 78064.

- EGLO 33599 Frania LED mennyezeti lámpa 4000K, 1600lm, 14,6W, 33cm, IP44.

- Helsinki kültéri álló lámpatest inox színben, 1100mm magas, 1xE27 max.12W IP65 EGLO 81752.

- VANDA LED-128 D 42W 3430lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- VANDA LED-135 D/I 44W 4030/1520lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- LED fényvető aszimm. 98W 4000K 14300lm, Kalani IP66 14KLM 840 ASYM Sylvania 0056713.

- Robbanásbiztos lámpa PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 6400/840 44W 6710lm.

- Hajólámpa LED  12W 1080lm 4000K kerek, opál búra műanyag alj fehér IP54 DEL1541.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

Ajánlattevő a megajánlott termék tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, LED-ek fényáram csökkenés ideje L70/B50 25 °C-ig (óra) előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Mérési jegyzőkönyv a világítástechnikai szabványnak megfelelően, melyet akkreditált vagy egyetemi laboratórium állítson ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a mérési jegyzőkönyvet.

15) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- GAMMA LED 20W IP65 1800lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAR LED-236 IP65 5140lm 40W 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-258 IP65 9890lm 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-136 IP65 24W 2920lm 4000K lámpatest fbz. SNC3.

- STAR LED-118 IP65 24W 2820lm 4000K lámpatest fbz. MST.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm mikroprizma 100mm lámpatest SNC3 UGR<19.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm 4000k mikropr.  UGR<19100mm lpt. SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 6000lm 4000k opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-235 IP40 37W 4500lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 76W 7900lm opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 74W 8570lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC4.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- PANEL LED 40W 4000lm CCT 3000/4000/5000/6500K UGR<19 595x595x30mm IP20.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 4320lm 4000k mikropr.UGR<19 100mm lámpatest SNC3.

- Bath2 pultmegvilágító lámpa LED 10W 940lm 4000k IP20 Rába 78064.

- EGLO 33599 Frania LED mennyezeti lámpa 4000K, 1600lm, 14,6W, 33cm, IP44.

- Helsinki kültéri álló lámpatest inox színben, 1100mm magas, 1xE27 max.12W IP65 EGLO 81752.

- VANDA LED-128 D 42W 3430lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- VANDA LED-135 D/I 44W 4030/1520lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- LED fényvető aszimm. 98W 4000K 14300lm, Kalani IP66 14KLM 840 ASYM Sylvania 0056713.

- Robbanásbiztos lámpa PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 6400/840 44W 6710lm.

- Hajólámpa LED  12W 1080lm 4000K kerek, opál búra műanyag alj fehér IP54 DEL1541.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

Ajánlattevő a megajánlott termék tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, a lámpatest mérési jegyzőkönyvvel igazolt felvett hatásos teljesítménye 230V-os feszültségen: előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet, továbbá a megajánlott termékek feltüntetett értéke meghaladja az Ajánlattevő által előírt értéket.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Mérési jegyzőkönyv a világítástechnikai szabványnak megfelelően, melyet akkreditált vagy egyetemi laboratórium állítson ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a mérési jegyzőkönyvet, továbbá szíveskedjen igazolni, hogy a megajánlott termékek miként felelnek meg a műszaki egyenértékűségi adatlapon foglalt értékeknek.

16) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- GAMMA LED 20W IP65 1800lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAR LED-236 IP65 5140lm 40W 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-258 IP65 9890lm 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-136 IP65 24W 2920lm 4000K lámpatest fbz. SNC3.

- STAR LED-118 IP65 24W 2820lm 4000K lámpatest fbz. MST.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm mikroprizma 100mm lámpatest SNC3 UGR<19.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm 4000k mikropr.  UGR<19100mm lpt. SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 6000lm 4000k opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-235 IP40 37W 4500lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 76W 7900lm opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 74W 8570lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC4.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- PANEL LED 40W 4000lm CCT 3000/4000/5000/6500K UGR<19 595x595x30mm IP20.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 4320lm 4000k mikropr.UGR<19 100mm lámpatest SNC3.

- Bath2 pultmegvilágító lámpa LED 10W 940lm 4000k IP20 Rába 78064.

- EGLO 33599 Frania LED mennyezeti lámpa 4000K, 1600lm, 14,6W, 33cm, IP44.

- Helsinki kültéri álló lámpatest inox színben, 1100mm magas, 1xE27 max.12W IP65 EGLO 81752.

- VANDA LED-128 D 42W 3430lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- VANDA LED-135 D/I 44W 4030/1520lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- LED fényvető aszimm. 98W 4000K 14300lm, Kalani IP66 14KLM 840 ASYM Sylvania 0056713.

- Robbanásbiztos lámpa PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 6400/840 44W 6710lm.

- Hajólámpa LED  12W 1080lm 4000K kerek, opál búra műanyag alj fehér IP54 DEL1541.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

Ajánlattevő a megajánlott termék tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, teljesítménytényező (λ) előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Mérési jegyzőkönyv a világítástechnikai szabványnak megfelelően, melyet akkreditált vagy egyetemi laboratórium állítson ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a mérési jegyzőkönyvet.

17) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- GAMMA LED 20W IP65 1800lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAR LED-236 IP65 5140lm 40W 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-258 IP65 9890lm 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-136 IP65 24W 2920lm 4000K lámpatest fbz. SNC3.

- STAR LED-118 IP65 24W 2820lm 4000K lámpatest fbz. MST.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm mikroprizma 100mm lámpatest SNC3 UGR<19.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm 4000k mikropr.  UGR<19100mm lpt. SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 6000lm 4000k opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-235 IP40 37W 4500lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 76W 7900lm opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 74W 8570lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC4.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- PANEL LED 40W 4000lm CCT 3000/4000/5000/6500K UGR<19 595x595x30mm IP20.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 4320lm 4000k mikropr.UGR<19 100mm lámpatest SNC3.

- Bath2 pultmegvilágító lámpa LED 10W 940lm 4000k IP20 Rába 78064.

- EGLO 33599 Frania LED mennyezeti lámpa 4000K, 1600lm, 14,6W, 33cm, IP44.

- Helsinki kültéri álló lámpatest inox színben, 1100mm magas, 1xE27 max.12W IP65 EGLO 81752.

- VANDA LED-128 D 42W 3430lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- VANDA LED-135 D/I 44W 4030/1520lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- LED fényvető aszimm. 98W 4000K 14300lm, Kalani IP66 14KLM 840 ASYM Sylvania 0056713.

- Robbanásbiztos lámpa PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 6400/840 44W 6710lm.

- Hajólámpa LED  12W 1080lm 4000K kerek, opál búra műanyag alj fehér IP54 DEL1541.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

Ajánlattevő a megajánlott termék tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, Energiahatékonysági osztály EEI előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a gyártói nyilatkozatot.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Gyártói nyilatkozat magyar nyelven”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a gyártói nyilatkozatot.

18) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- GAMMA LED 20W IP65 1800lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAR LED-236 IP65 5140lm 40W 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-258 IP65 9890lm 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-136 IP65 24W 2920lm 4000K lámpatest fbz. SNC3.

- STAR LED-118 IP65 24W 2820lm 4000K lámpatest fbz. MST.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm mikroprizma 100mm lámpatest SNC3 UGR<19.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm 4000k mikropr.  UGR<19100mm lpt. SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 6000lm 4000k opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-235 IP40 37W 4500lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 76W 7900lm opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 74W 8570lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC4.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- PANEL LED 40W 4000lm CCT 3000/4000/5000/6500K UGR<19 595x595x30mm IP20.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 4320lm 4000k mikropr.UGR<19 100mm lámpatest SNC3.

- Bath2 pultmegvilágító lámpa LED 10W 940lm 4000k IP20 Rába 78064.

- EGLO 33599 Frania LED mennyezeti lámpa 4000K, 1600lm, 14,6W, 33cm, IP44.

- Helsinki kültéri álló lámpatest inox színben, 1100mm magas, 1xE27 max.12W IP65 EGLO 81752.

- VANDA LED-128 D 42W 3430lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- VANDA LED-135 D/I 44W 4030/1520lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- LED fényvető aszimm. 98W 4000K 14300lm, Kalani IP66 14KLM 840 ASYM Sylvania 0056713.

- Robbanásbiztos lámpa PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 6400/840 44W 6710lm.

- Hajólámpa LED  12W 1080lm 4000K kerek, opál búra műanyag alj fehér IP54 DEL1541.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

Ajánlattevő a megajánlott termék tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, Lámpatest! fényhasznosítása (lm/W) előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Mérési jegyzőkönyv a világítástechnikai szabványnak megfelelően, melyet akkreditált vagy egyetemi laboratórium állítson ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a mérési jegyzőkönyvet.

19) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- GAMMA LED 20W IP65 1800lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAR LED-236 IP65 5140lm 40W 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-258 IP65 9890lm 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-136 IP65 24W 2920lm 4000K lámpatest fbz. SNC3.

- STAR LED-118 IP65 24W 2820lm 4000K lámpatest fbz. MST.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm mikroprizma 100mm lámpatest SNC3 UGR<19.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm 4000k mikropr.  UGR<19100mm lpt. SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 6000lm 4000k opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-235 IP40 37W 4500lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 76W 7900lm opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 74W 8570lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC4.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- PANEL LED 40W 4000lm CCT 3000/4000/5000/6500K UGR<19 595x595x30mm IP20.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 4320lm 4000k mikropr.UGR<19 100mm lámpatest SNC3.

- Bath2 pultmegvilágító lámpa LED 10W 940lm 4000k IP20 Rába 78064.

- EGLO 33599 Frania LED mennyezeti lámpa 4000K, 1600lm, 14,6W, 33cm, IP44.

- Helsinki kültéri álló lámpatest inox színben, 1100mm magas, 1xE27 max.12W IP65 EGLO 81752.

- VANDA LED-128 D 42W 3430lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- VANDA LED-135 D/I 44W 4030/1520lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- LED fényvető aszimm. 98W 4000K 14300lm, Kalani IP66 14KLM 840 ASYM Sylvania 0056713.

- Robbanásbiztos lámpa PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 6400/840 44W 6710lm.

- Hajólámpa LED  12W 1080lm 4000K kerek, opál búra műanyag alj fehér IP54 DEL1541.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

Ajánlattevő a megajánlott termék tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, Gyártói garancia előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a gyártói nyilatkozatot.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Gyártói nyilatkozat magyar nyelven”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a gyártói nyilatkozatot.

20) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- GAMMA LED 20W IP65 1800lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAR LED-236 IP65 5140lm 40W 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-258 IP65 9890lm 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-136 IP65 24W 2920lm 4000K lámpatest fbz. SNC3.

- STAR LED-118 IP65 24W 2820lm 4000K lámpatest fbz. MST.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm mikroprizma 100mm lámpatest SNC3 UGR<19.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm 4000k mikropr.  UGR<19100mm lpt. SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 6000lm 4000k opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-235 IP40 37W 4500lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 76W 7900lm opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 74W 8570lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC4.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- PANEL LED 40W 4000lm CCT 3000/4000/5000/6500K UGR<19 595x595x30mm IP20.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 4320lm 4000k mikropr.UGR<19 100mm lámpatest SNC3.

- Bath2 pultmegvilágító lámpa LED 10W 940lm 4000k IP20 Rába 78064.

- EGLO 33599 Frania LED mennyezeti lámpa 4000K, 1600lm, 14,6W, 33cm, IP44.

- Helsinki kültéri álló lámpatest inox színben, 1100mm magas, 1xE27 max.12W IP65 EGLO 81752.

- VANDA LED-128 D 42W 3430lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- VANDA LED-135 D/I 44W 4030/1520lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- LED fényvető aszimm. 98W 4000K 14300lm, Kalani IP66 14KLM 840 ASYM Sylvania 0056713.

- Robbanásbiztos lámpa PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 6400/840 44W 6710lm.

- Hajólámpa LED  12W 1080lm 4000K kerek, opál búra műanyag alj fehér IP54 DEL1541.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

Ajánlattevő a megajánlott termék tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, Független akreditált tanúsítószervezet által mért fényeloszlási görbék (LDT) előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a mérési jegyzőkönyvet.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Mérési jegyzőkönyv a világítástechnikai szabványnak megfelelően, melyet akkreditált vagy egyetemi laboratórium állítson ki”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a mérési jegyzőkönyvet.

21) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- GAMMA LED 20W IP65 1800lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAR LED-236 IP65 5140lm 40W 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-258 IP65 9890lm 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-136 IP65 24W 2920lm 4000K lámpatest fbz. SNC3.

- STAR LED-118 IP65 24W 2820lm 4000K lámpatest fbz. MST.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm mikroprizma 100mm lámpatest SNC3 UGR<19.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm 4000k mikropr.  UGR<19100mm lpt. SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 6000lm 4000k opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-235 IP40 37W 4500lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 76W 7900lm opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 74W 8570lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC4.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- PANEL LED 40W 4000lm CCT 3000/4000/5000/6500K UGR<19 595x595x30mm IP20.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 4320lm 4000k mikropr.UGR<19 100mm lámpatest SNC3.

- Bath2 pultmegvilágító lámpa LED 10W 940lm 4000k IP20 Rába 78064.

- EGLO 33599 Frania LED mennyezeti lámpa 4000K, 1600lm, 14,6W, 33cm, IP44.

- Helsinki kültéri álló lámpatest inox színben, 1100mm magas, 1xE27 max.12W IP65 EGLO 81752.

- VANDA LED-128 D 42W 3430lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- VANDA LED-135 D/I 44W 4030/1520lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- LED fényvető aszimm. 98W 4000K 14300lm, Kalani IP66 14KLM 840 ASYM Sylvania 0056713.

- Robbanásbiztos lámpa PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 6400/840 44W 6710lm.

- Hajólámpa LED  12W 1080lm 4000K kerek, opál búra műanyag alj fehér IP54 DEL1541.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

Ajánlattevő a megajánlott termék tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, garanciális időn belül üzemeltetői feladatok előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a gyártói karbantartási utasítást.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Gyártói karbantartási utasítás magyar nyelven”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a gyártói karbantartási utasítást.

22) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- GAMMA LED 20W IP65 1800lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAR LED-236 IP65 5140lm 40W 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-258 IP65 9890lm 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-136 IP65 24W 2920lm 4000K lámpatest fbz. SNC3.

- STAR LED-118 IP65 24W 2820lm 4000K lámpatest fbz. MST.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm mikroprizma 100mm lámpatest SNC3 UGR<19.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm 4000k mikropr.  UGR<19100mm lpt. SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 6000lm 4000k opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-235 IP40 37W 4500lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 76W 7900lm opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 74W 8570lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC4.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- PANEL LED 40W 4000lm CCT 3000/4000/5000/6500K UGR<19 595x595x30mm IP20.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 4320lm 4000k mikropr.UGR<19 100mm lámpatest SNC3.

- Bath2 pultmegvilágító lámpa LED 10W 940lm 4000k IP20 Rába 78064.

- EGLO 33599 Frania LED mennyezeti lámpa 4000K, 1600lm, 14,6W, 33cm, IP44.

- Helsinki kültéri álló lámpatest inox színben, 1100mm magas, 1xE27 max.12W IP65 EGLO 81752.

- VANDA LED-128 D 42W 3430lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- VANDA LED-135 D/I 44W 4030/1520lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- LED fényvető aszimm. 98W 4000K 14300lm, Kalani IP66 14KLM 840 ASYM Sylvania 0056713.

- Robbanásbiztos lámpa PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 6400/840 44W 6710lm.

- Hajólámpa LED  12W 1080lm 4000K kerek, opál búra műanyag alj fehér IP54 DEL1541.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

Ajánlattevő a megajánlott termék tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, Garanciális időn túl fényforrás cseréje felszerelt állapotban lehetséges előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a gyártói karbantartási utasítást.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Gyártói karbantartási utasítás magyar nyelven”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a gyártói karbantartási utasítást.

23) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- GAMMA LED 20W IP65 1800lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAR LED-236 IP65 5140lm 40W 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-258 IP65 9890lm 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-136 IP65 24W 2920lm 4000K lámpatest fbz. SNC3.

- STAR LED-118 IP65 24W 2820lm 4000K lámpatest fbz. MST.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm mikroprizma 100mm lámpatest SNC3 UGR<19.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm 4000k mikropr.  UGR<19100mm lpt. SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 6000lm 4000k opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-235 IP40 37W 4500lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 76W 7900lm opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 74W 8570lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC4.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- PANEL LED 40W 4000lm CCT 3000/4000/5000/6500K UGR<19 595x595x30mm IP20.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 4320lm 4000k mikropr.UGR<19 100mm lámpatest SNC3.

- Bath2 pultmegvilágító lámpa LED 10W 940lm 4000k IP20 Rába 78064.

- EGLO 33599 Frania LED mennyezeti lámpa 4000K, 1600lm, 14,6W, 33cm, IP44.

- Helsinki kültéri álló lámpatest inox színben, 1100mm magas, 1xE27 max.12W IP65 EGLO 81752.

- VANDA LED-128 D 42W 3430lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- VANDA LED-135 D/I 44W 4030/1520lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- LED fényvető aszimm. 98W 4000K 14300lm, Kalani IP66 14KLM 840 ASYM Sylvania 0056713.

- Robbanásbiztos lámpa PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 6400/840 44W 6710lm.

- Hajólámpa LED  12W 1080lm 4000K kerek, opál búra műanyag alj fehér IP54 DEL1541.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

Ajánlattevő a megajánlott termék tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, Garanciális időn túl működtető elektronika cseréje felszerelt állapotban lehetséges előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a gyártói karbantartási utasítást.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Gyártói karbantartási utasítás magyar nyelven”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a gyártói karbantartási utasítást.

24) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- GAMMA LED 20W IP65 1800lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAR LED-236 IP65 5140lm 40W 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-258 IP65 9890lm 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-136 IP65 24W 2920lm 4000K lámpatest fbz. SNC3.

- STAR LED-118 IP65 24W 2820lm 4000K lámpatest fbz. MST.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm mikroprizma 100mm lámpatest SNC3 UGR<19.

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm 4000k mikropr.  UGR<19100mm lpt. SNC3.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm opál 100mm lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 6000lm 4000k opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

- STF/AL LED-235 IP40 37W 4500lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 76W 7900lm opál lámpatest SNC3.

- STF/AL LED-235 IP40 74W 8570lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC4.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- PANEL LED 40W 4000lm CCT 3000/4000/5000/6500K UGR<19 595x595x30mm IP20.

- STF/AL LED-414 IP40 46W 4320lm 4000k mikropr.UGR<19 100mm lámpatest SNC3.

- Bath2 pultmegvilágító lámpa LED 10W 940lm 4000k IP20 Rába 78064.

- EGLO 33599 Frania LED mennyezeti lámpa 4000K, 1600lm, 14,6W, 33cm, IP44.

- Helsinki kültéri álló lámpatest inox színben, 1100mm magas, 1xE27 max.12W IP65 EGLO 81752.

- VANDA LED-128 D 42W 3430lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- VANDA LED-135 D/I 44W 4030/1520lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

- LED fényvető aszimm. 98W 4000K 14300lm, Kalani IP66 14KLM 840 ASYM Sylvania 0056713.

- Robbanásbiztos lámpa PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 6400/840 44W 6710lm.

- Hajólámpa LED  12W 1080lm 4000K kerek, opál búra műanyag alj fehér IP54 DEL1541.

- GAMMA LED 24W IP65 2200lm CCT 3000-4000-6500K lámpatest.

Ajánlattevő a megajánlott termék tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, Garanciális időn túl fényterelő cseréje felszerelt állapotban lehetséges előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a gyártói karbantartási utasítást.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Gyártói karbantartási utasítás magyar nyelven”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a gyártói karbantartási utasítást.

25) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a felszerelés módja, pozíciója tekintetében az alábbiakat írta elő:

„Mennyezet, konzollal falra”

Ajánlattevő által megajánlott termék típus ugyanakkor csak álmennyezetbe süllyeszthető.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlattevő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

26) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

Ajánlattevő a megajánlott termék tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, Névleges feszültség előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a katalógust.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Katalógus magyar nyelven”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a katalógust.

27) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

Ajánlattevő a megajánlott termék tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, Lámpatest "H x Szé x Ma" mérete (mm) előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a katalógust.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Katalógus magyar nyelven”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a katalógust.

28) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

Ajánlattevő a megajánlott termék tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, Süllyesztett lámpatest mennyezet-kivágási mérete "H x Szé"AxB (mm) előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a katalógust.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Katalógus magyar nyelven”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a katalógust.

29) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

Ajánlattevő a megajánlott termék tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, Lámpatest tömege (kg) előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a katalógust.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Katalógus magyar nyelven”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a katalógust.

30) Ajánlatkérő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

Ajánlatkérő a megajánlásra kerülő termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon, a Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 vonatkozóan az alábbiakat írta elő:

„-15-+50 Celsius között”

A fent nevezett, Ajánlattevő által megajánlott termékek tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon Ajánlattevő azt jelölte, hogy: -15-+35 Celsius között

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termékek, hogyan felelnek meg a fenti követelménynek.

31) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest.

Ajánlattevő a megajánlott termék tekintetében a műszaki egyenértékűségi adatlapon meghatározott, Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 előírás igazolása vonatkozásában nem nyújtotta be a gyártói nyilatkozatot.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi adatlapon a fentiek igazolására benyújtandó dokumentumként az alábbit írta elő:

„Gyártói nyilatkozat a LED és működtető egység gyártó adatlapja alapján”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a gyártói nyilatkozatot.

32) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- STAR LED-236 IP65 5140lm 40W 4000K VI lámpatest fbz.

- STAR LED-258 IP65 9890lm 4000K VI lámpatest fbz.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a felszerelés módja, pozíciója tekintetében az alábbiakat írta elő:

„Falra, mennyezetre”

Ajánlattevő által megajánlott termék típus ugyanakkor mennyezetre vagy függesztve szerelhetők.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

33) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STAR LED-236 IP65 5140lm 40W 4000K VI lámpatest fbz.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest tömege (kg) tekintetében az alábbiakat írta elő:

„1,5 (1,8)”

Ajánlattevő által megajánlott termék ugyanakkor 2,5 kg.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

34) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STAR LED-258 IP65 9890lm 4000K VI lámpatest fbz.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest tömege (kg) tekintetében az alábbiakat írta elő:

„1,8”

Ajánlattevő által megajánlott termék ugyanakkor 3,4 kg.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

35) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STAR LED-258 IP65 9890lm 4000K VI lámpatest fbz.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest tömege mérési jegyzőkönyvvel igazolt fényárama tekintetében az alábbiakat írta elő:

„10800”

Ajánlattevő által megajánlott termék fényárama ugyanakkor 9890.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

36) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STAR LED-258 IP65 9890lm 4000K VI lámpatest fbz.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest fényhasznosítása (lm/W) tekintetében az alábbiakat írta elő:

„143”

Ajánlattevő által megajánlott termék fényhasznosítása (lm/W) 130.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

37) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STAR LED-136 IP65 24W 2920lm 4000K lámpatest fbz. SNC3

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a felszerelés módja, pozíciója tekintetében az alábbiakat írta elő:

„Falra, mennyezetre”

Ajánlattevő által megajánlott termék típus ugyanakkor mennyezetre vagy függesztve szerelhetők.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

38) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STAR LED-136 IP65 24W 2920lm 4000K lámpatest fbz. SNC3

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest "H x Szé x Ma" mérete (mm) tekintetében az alábbiakat írta elő:

„1225 x 90 x 90”

Ajánlattevő által megajánlott termék mérete 1260 x 82 x 86 mm.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

39) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STAR LED-136 IP65 24W 2920lm 4000K lámpatest fbz. SNC3

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest tömege (kg) tekintetében az alábbiakat írta elő:

„1,5”

Ajánlattevő által megajánlott termék ugyanakkor 1,7 kg.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

40) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STAR LED-136 IP65 24W 2920lm 4000K lámpatest fbz. SNC3

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest tömege mérési jegyzőkönyvvel igazolt fényárama tekintetében az alábbiakat írta elő:

„3100”

Ajánlattevő által megajánlott termék fényárama ugyanakkor 2920.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

41) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STAR LED-136 IP65 24W 2920lm 4000K lámpatest fbz. SNC3

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a CIE lámpatest káprázáskorlátozási besorolása UGR tekintetében az alábbiakat írta elő:

„25”

Ajánlattevő által megajánlott termék lámpatest káprázáskorlátozási besorolása UGR ugyanakkor 26.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

42) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STAR LED-136 IP65 24W 2920lm 4000K lámpatest fbz. SNC3

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a LED-ek fényáram csökkenés ideje L70/B50 25 °C-ig (óra) tekintetében az alábbiakat írta elő:

„72000”

Ajánlattevő által megajánlott lámpatest LED-ek fényáram csökkenés idejeL70/B50 25 °C-ig (óra) ugyanakkor 50000.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

43) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STAR LED-136 IP65 24W 2920lm 4000K lámpatest fbz. SNC3

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest mérési jegyzőkönyvvel igazolt felvett hatásos teljesítménye 230V-os feszültségen előírás tekintetében az alábbiakat írta elő:

„21”

Ajánlattevő által megajánlott termék mérési jegyzőkönyvvel igazolt felvett hatásos teljesítménye 230V-os feszültségen ugyanakkor 40.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

44) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STAR LED-118 IP65 24W 2820lm 4000K lámpatest fbz. MST

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest tömege (kg) tekintetében az alábbiakat írta elő:

„0,9”

Ajánlattevő által megajánlott termék ugyanakkor 1,2 kg.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

45) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STAR LED-118 IP65 24W 2820lm 4000K lámpatest fbz. MST

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a LED-ek fényáram csökkenés ideje L70/B50 25 °C-ig (óra) tekintetében az alábbiakat írta elő:

„50000”

Ajánlattevő által megajánlott lámpatest LED-ek fényáram csökkenés idejeL70/B50 25 °C-ig (óra) ugyanakkor 30000.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

45) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STAR LED-118 IP65 24W 2820lm 4000K lámpatest fbz. MST

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában az energiahatékonysági osztály tekintetében az alábbiakat írta elő:

„D”

Ajánlattevő a műszaki egyenértékűségi táblában az energiahatékonysági osztály vonatkozásában azt jelölte, hogy „Fém”.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen az energiahatékonysági osztályt megjelölni.

46) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STAR LED-118 IP65 24W 2820lm 4000K lámpatest fbz. MST

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest fényhasznosítása (lm/W) tekintetében az alábbiakat írta elő:

„124”

Ajánlattevő által megajánlott termék fényhasznosítása (lm/W) 118.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

47) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm mikroprizma 100mm lámpatest SNC3 UGR<19

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest "H x Szé x Ma" mérete (mm) tekintetében az alábbiakat írta elő:

„620 x 320 x 35”

Ajánlattevő által megajánlott termék mérete 595 x 295 x 100 mm.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

48) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm mikroprizma 100mm lámpatest SNC3 UGR<19

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest tömege (kg) tekintetében az alábbiakat írta elő:

„1,8”

Ajánlattevő által megajánlott termék ugyanakkor 2,8 kg.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

49) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm mikroprizma 100mm lámpatest SNC3 UGR<19

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a CIE színvisszaadási index - Ra tekintetében az alábbiakat írta elő:

„90 (1A)”

Ajánlattevő által megajánlott termék esetében feltüntetett érték 80.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

50) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm mikroprizma 100mm lámpatest SNC3 UGR<19

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest mérési jegyzőkönyvvel igazolt felvett hatásos teljesítménye 230V-os feszültségen előírás tekintetében az alábbiakat írta elő:

„22”

Ajánlattevő által megajánlott termék esetében feltüntetett érték 24.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

51) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm mikroprizma 100mm lámpatest SNC3 UGR<19

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest fényhasznosítása (lm/W) előírás tekintetében az alábbiakat írta elő:

„100”

Ajánlattevő által megajánlott termék esetében feltüntetett érték 87.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

52) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm opál 100mm lámpatest SNC3

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest "H x Szé x Ma" mérete (mm) tekintetében az alábbiakat írta elő:

„620 x 320 x 35”

Ajánlattevő által megajánlott termék mérete 595 x 295 x 100 mm.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

53) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm opál 100mm lámpatest SNC3

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest tömege (kg) tekintetében az alábbiakat írta elő:

„1,8”

Ajánlattevő által megajánlott termék ugyanakkor 2,8 kg.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

54) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm opál 100mm lámpatest SNC3

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest mérési jegyzőkönyvvel igazolt fényárama (lm) tekintetében az alábbiakat írta elő:

„2200”

Ajánlattevő által megajánlott termék esetében feltüntetett érték 2080.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

55) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm opál 100mm lámpatest SNC3

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm opál 100mm lámpatest SNC3

- STF/AL LED-228 IP40 6000lm 4000k opál lámpatest SNC3

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a CIE lámpatest káprázáskorlátozási besorolása UGR tekintetében az alábbiakat írta elő:

„<19”

Ajánlattevő által megajánlott termék esetében feltüntetett érték 22.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

56) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm opál 100mm lámpatest SNC3

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm opál 100mm lámpatest SNC3

- STF/AL LED-228 IP40 6000lm 4000k opál lámpatest SNC3

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a CIE színvisszaadási index - Ra tekintetében az alábbiakat írta elő:

„90 (1A)”

Ajánlattevő által megajánlott termék esetében feltüntetett érték 80.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

57) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm opál 100mm lámpatest SNC3

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest mérési jegyzőkönyvvel igazolt felvett hatásos teljesítménye 230V-os feszültségen előírás tekintetében az alábbiakat írta elő:

„16”

Ajánlattevő által megajánlott termék esetében feltüntetett érték 24.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

58) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STF/AL LED-214 IP40 24W 2080lm opál 100mm lámpatest SNC3

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest fényhasznosítása (lm/W) tekintetében az alábbiakat írta elő:

„138”

Ajánlattevő által megajánlott termék fényhasznosítása (lm/W) 87.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

59) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm 4000k mikropr.  UGR<19100mm lpt. SNC3

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm opál 100mm lámpatest SNC3.

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest "H x Szé x Ma" mérete (mm) tekintetében az alábbiakat írta elő:

„Q620 x 35”

Ajánlattevő által megajánlott termék mérete 595 x 295 x 100 mm.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

60) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm 4000k mikropr.  UGR<19100mm lpt. SNC3

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm opál 100mm lámpatest SNC3

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest tömege (kg) tekintetében az alábbiakat írta elő:

„2,2”

Ajánlattevő által megajánlott termék ugyanakkor 4,1 kg.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

61) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm 4000k mikropr.  UGR<19100mm lpt. SNC3

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a CIE színvisszaadási index - Ra tekintetében az alábbiakat írta elő:

„90 (1A)”

Ajánlattevő által megajánlott termék esetében feltüntetett érték 80.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

62) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm 4000k mikropr.  UGR<19100mm lpt. SNC3

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest mérési jegyzőkönyvvel igazolt felvett hatásos teljesítménye 230V-os feszültségen előírás tekintetében az alábbiakat írta elő:

„35”

Ajánlattevő által megajánlott termék esetében feltüntetett érték 46.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

63) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm 4000k mikropr.  UGR<19100mm lpt. SNC3

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest fényhasznosítása (lm/W) tekintetében az alábbiakat írta elő:

„126”

Ajánlattevő által megajánlott termék fényhasznosítása (lm/W) 112.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

64) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STF/AL LED-414 IP40 46W 5140lm opál 100mm lámpatest SNC3

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest fényhasznosítása (lm/W) tekintetében az alábbiakat írta elő:

„152”

Ajánlattevő által megajánlott termék fényhasznosítása (lm/W) 112.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

65) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- STF/AL LED-228 IP40 6000lm 4000k opál lámpatest SNC3

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest tömege (kg) tekintetében az alábbiakat írta elő:

„2”

Ajánlattevő által megajánlott termék ugyanakkor 3,9 kg.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

66) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STF/AL LED-228 IP40 6000lm 4000k opál lámpatest SNC3

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest fényhasznosítása (lm/W) tekintetében az alábbiakat írta elő:

„146”

Ajánlattevő által megajánlott termék fényhasznosítása (lm/W) 101.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

67) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a CIE lámpatest káprázáskorlátozási besorolása UGR tekintetében az alábbiakat írta elő:

„25”

Ajánlattevő által megajánlott termék lámpatest káprázáskorlátozási besorolása UGR ugyanakkor 22.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

68) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest mérési jegyzőkönyvvel igazolt felvett hatásos teljesítménye 230V-os feszültségen előírás tekintetében az alábbiakat írta elő:

„30”

Ajánlattevő által megajánlott termék esetében feltüntetett érték 59.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

69) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú termékeket ajánlotta meg:

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest fényhasznosítása (lm/W) tekintetében az alábbiakat írta elő:

„117”

Ajánlattevő által megajánlott termék fényhasznosítása (lm/W) 101.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

70) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest "H x Szé x Ma" mérete (mm) tekintetében az alábbiakat írta elő:

„1230 x 320 x 35”

Ajánlattevő által megajánlott termék mérete 1195 x 295 x 100 mm.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

71) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest tömege (kg) tekintetében az alábbiakat írta elő:

„2,2”

Ajánlattevő által megajánlott termék ugyanakkor 3,9 kg.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

72) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest "H x Szé x Ma" mérete (mm) tekintetében az alábbiakat írta elő:

„1230 x 620 x 35”

Ajánlattevő által megajánlott termék mérete 1195 x 295 x 100 mm.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

73) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú terméket ajánlotta meg:

- STF/AL LED-228 IP40 45W 6000lm 4000K UGR<19 Mikroprizmás lámpatest

Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűségi táblában a lámpatest tömege mérési jegyzőkönyvvel igazolt fényárama tekintetében az alábbiakat írta elő:

„8000”

Ajánlattevő által megajánlott termék fényárama ugyanakkor 6000.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen igazolni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék miként felel meg az Ajánlatkérő által a műszaki egyenértékűségi táblában meghatározott követelménynek.

74) Ajánlattevő benyújtott ajánlatában többek között az alábbi típusú termékek esetében nem nyújtotta be a katalógust:

- STF/AL LED-235 IP40 37W 4500lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC3

- STF/AL LED-235 IP40 76W 7900lm opál lámpatest SNC3

- STF/AL LED-235 IP40 74W 8570lm mikroprizmás UGR<19 lámpatest SNC4

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest

- Bath2 pultmegvilágító lámpa LED 10W 940lm 4000k IP20 Rába 78064

- VANDA LED-135 D/I 44W 4030/1520lm 4000K UGR<19 lámpatest LVD

- STAS TR LED 20W IP44 1800lm 4000K opál lámpatest

- Robbanásbiztos lámpa PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 6400/840 44W 6710lm

- Hajólámpa LED  12W 1080lm 4000K kerek, opál búra műanyag alj fehér IP54 DEL1541

Ajánlatkérő műszaki egyenértékűségi adatlapon az alábbiak igazolására benyújtandó dokumentumként a katalógus benyújtását írta elő:

- Lámpatestház anyaga

- Bura anyaga.

- Felszerelés módja, pozíciója.

- Névleges feszültség

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az Ajánlatkérő által előírt, a fentiek igazolására benyújtandó katalógusokat.

A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, mert a fentebb részletezettek okán nem felel meg ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.

V. Értékelés

A bírálóbizottság a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint, a felhívásban meghatározott szempontok és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott értékelési módszereket alkalmazva, a legjobb ár-érték arányú ajánlatot kiválasztva értékelte a benyújtott ajánlatot, az alábbi eredménnyel:

Az eljárás 1. része tekintetében:

| Az értékelés részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) | A részszempontok súlyszámai | Compass Lighting Kft. (2120 Dunakeszi Repülőtéri Út 1.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ajánlat | Értékelési pontszám | Értékelési pontszám és súlyszám szorzata |
| Összesen nettó ajánlati ár | 90 | 352 610 501 | 100 | 9000 |
| Környezetvédelmi szempontok | 10 | Megfelel | 100 | 1000 |
| A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként |  |  | 100 | 10000 |

Az eljárás 2. része tekintetében:

| Az értékelés részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) | A részszempontok súlyszámai | Compass Lighting Kft. (2120 Dunakeszi Repülőtéri Út 1.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ajánlat | Értékelési pontszám | Értékelési pontszám és súlyszám szorzata |
| Összesen nettó ajánlati ár | 90 | 92 197 004 | 100 | 9000 |
| Környezetvédelmi szakmai ajánlat | 10 | Megfelel | 100 | 1000 |
| A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként |  |  | 100 | 10000 |

| Az értékelés részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) | A részszempontok súlyszámai | MVM Lumen Fényszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6724 Szeged, Pulz Utca 44.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ajánlat | Értékelési pontszám | Értékelési pontszám és súlyszám szorzata |
| Összesen nettó ajánlati ár | 90 | 118 767 758 | 77,63 | 6986,7 |
| Környezetvédelmi szakmai ajánlat | 10 | Megfelel | 100 | 1000 |
| A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként |  |  | 100 | 7986,7 |

VI. Felhívás a Kbt. 69. § (4)-(7) szerint

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) szerinti felhívást az eljárás egyik részében sem küldött ki, tekintettel arra, hogy az  értékelést követően az értékelési szempontok alapján az 1. rész tekintetében a legkedvezőbb ajánlattevő (Compass Lighting Kft. (2120 Dunakeszi Repülőtéri Út 1.), valamint az eljárás 2. részében a legkedvezőbb ajánlattevő (Compass Lighting Kft. (2120 Dunakeszi Repülőtéri Út 1.) és a második legkedvezőbb ajánlattevő (MVM Lumen Fényszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 6724 Szeged, Pulz Utca 44.) ajánlata az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez és a kizáró okok fenn nem állásához kapcsolódó dokumentumokat részben tartalmazták.

VII. Hiánypótlási felhívás

Az eljárás 1. része tekintetében:

1) Ajánlatkérő a Compass Lighting Kft. (2120 Dunakeszi Repülőtéri Út 1.) ajánlattevőt benyújtott ajánlata tekintetében 2025.11.18. napján 2025.11.21. 12:00 határidővel hiánypótlásra hívta fel (2. sz. hiánypótlási felhívás). Ajánlatkérő a beérkezett egyéb kommunikációra tekintettel a hiánypótlásra nyitva álló határidőt 2025.11.26. 12:00 óráig meghosszabbította.

A bírálóbizottság megállapította, hogy a Compass Lighting Kft. (2120 Dunakeszi Repülőtéri Út 1.) ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben, megfelelő tartalommal eleget tett.

Az eljárás 2. része tekintetében:

1) Ajánlatkérő a Compass Lighting Kft. (2120 Dunakeszi Repülőtéri Út 1.) ajánlattevőt benyújtott ajánlata tekintetében 2025.11.18. napján 2025.11.21. 12:00 határidővel hiánypótlásra hívta fel (2. sz. hiánypótlási felhívás). Ajánlatkérő a beérkezett egyéb kommunikációra tekintettel a hiánypótlásra nyitva álló határidőt 2025.11.26. 12:00 óráig meghosszabbította.

A bírálóbizottság megállapította, hogy a Compass Lighting Kft. (2120 Dunakeszi Repülőtéri Út 1.) ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben, megfelelő tartalommal eleget tett.

2) Ajánlatkérő az MVM Lumen Fényszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6724 Szeged, Pulz Utca 44.) ajánlattevőt benyújtott ajánlata tekintetében 2025.11.18. napján 2025.11.21. 12:00 határidővel hiánypótlásra hívta fel (2. sz. hiánypótlási felhívás). Ajánlatkérő a beérkezett egyéb kommunikációra tekintettel a hiánypótlásra nyitva álló határidőt 2025.11.26. 12:00 óráig meghosszabbította.

A bírálóbizottság megállapította, hogy az MVM Lumen Fényszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6724 Szeged, Pulz Utca 44.) ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget.

VIII. Javaslat az ajánlatok érvénytelenségére vonatkozóan

Az eljárás 2. része tekintetében:

A bírálóbizottság javasolja az MVM Lumen Fényszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6724 Szeged, Pulz Utca 44.) ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását az alábbi indokok alapján:

Az érvénytelenség jogcíme: a Kbt. 73. § (1) bek. e) pont

Indokolás:

1) Ajánlattevő ajánlatában a felhívás M.2.1. pontjára vonatkozóan M.Á. szakembert ajánlotta meg. Ajánlattevő ajánlatában nem nyújtotta be M.Á. szakember képzettségét, végzettségét igazoló dokumentumok másolati példányát.

Ajánlatkérő a felhívás M.2. pontjában az alábbiakat írta elő:

„Csatolandó dokumentumok valamennyi szakember esetében: a végzettséget és/vagy másolata, vagy adott esetben a szakember nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal.”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani M.Á. szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok másolati példányát.

2) Ajánlattevő ajánlatában a felhívás M.2.2. pontjára vonatkozóan B.K.B. szakembert ajánlotta meg. Ajánlattevő ajánlatában nem nyújtotta be B.K.B. szakember képzettségét, végzettségét igazoló dokumentumok másolati példányát.

Ajánlatkérő a felhívás M.2. pontjában az alábbiakat írta elő:

„Csatolandó dokumentumok valamennyi szakember esetében: a végzettséget és/vagy másolata, vagy adott esetben a szakember nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal.”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani B.K.B. szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok másolati példányát.

3) Ajánlattevő ajánlatában a felhívás M.2.3. pontjára vonatkozóan K.Zs. és F.I.Zs. szakembereket ajánlotta meg. Ajánlattevő ajánlatában nem nyújtotta be K.Zs. szakember szakmai önéletrajzát, rendelkezésre állási nyilatkozatát és a képzettségét, végzettségét igazoló dokumentumok másolati példányát.

Ajánlatkérő a felhívás M.2. pontjában az alábbiakat írta elő:

„Csatolandó dokumentumok valamennyi szakember esetében: a szakember szakmai tapasztalatot ismertető, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése; a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata; a végzettséget és/vagy másolata, vagy adott esetben a szakember nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal.”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani K.Zs. szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, rendelkezésre állási nyilatkozatát és a végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok másolati példányát.

4) Ajánlattevő ajánlatában nem nyújtotta be a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot.

Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumok, útmutató és nyilatkozatminták 9. fejezetében előírta a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat benyújtását.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat az eljárás 2. része tekintetében érvénytelen, mert a fentebb részletezettek okán nem felel meg ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.

IX. Hiánypótlási felhívás

Az eljárás 1. része tekintetében:

1) Ajánlatkérő a Compass Lighting Kft. (2120 Dunakeszi Repülőtéri Út 1.) ajánlattevőt benyújtott ajánlata tekintetében 2025.11.28. napján 2025.12.02. 12:00 határidővel hiánypótlásra hívta fel (3. sz. hiánypótlási felhívás).

A bírálóbizottság megállapította, hogy a Compass Lighting Kft. (2120 Dunakeszi Repülőtéri Út 1.) ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget.

Az eljárás 2. része tekintetében:

1) Ajánlatkérő a Compass Lighting Kft. (2120 Dunakeszi Repülőtéri Út 1.) ajánlattevőt benyújtott ajánlata tekintetében 2025.11.28. napján 2025.12.02. 12:00 határidővel hiánypótlásra hívta fel (3. sz. hiánypótlási felhívás).

A bírálóbizottság megállapította, hogy a Compass Lighting Kft. (2120 Dunakeszi Repülőtéri Út 1.) ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget.

X. Javaslat az ajánlatok érvénytelenségére vonatkozóan

Az eljárás 1. része tekintetében:

A bírálóbizottság javasolja a Compass Lighting Kft. (2120 Dunakeszi Repülőtéri Út 1.) ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását az alábbi indokok alapján:

Az érvénytelenség jogcíme: a Kbt. 73. § (1) bek. e) pont

Indokolás:

1) Ajánlattevő az ajánlatában benyújtott EEKD II. rész D: pontját kitöltötte, ugyanakkor azon gazdasági szereplőket tüntette fel, amelyeknek a kapacitásait a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti EKR elektronikus nyilatkozata alapján igénybe veszi.

Az EEKD II. rész D: pontjában azon alvállalkozók feltüntetése szükséges, akiknek kapacitásait Ajánlattevő nem veszi igénybe.

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen az EEKD II. rész D: pontját erre tekintettel módosított tartalommal kitölteni és adott esetben nemleges választ jelölni.

2) Ajánlattevő részéről benyújtásra került a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat, amely azonban nem került közjegyző vagy szakmai kamara által hitelesítésre.

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok B. 6. pontjában az alábbiakat írta elő:

„Hitelesített dokumentum: Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel [Kbt. 41/A. § (1) bekezdés].”

A fentieken túl a Közbeszerzési Dokumentumokban a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatra vonatkozóan kiadott nyilatkozatminta lábjegyzetében feltüntetésre került a következő:

„A nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a) pontjának megfelelően közjegyző vagy szakmai kamara által hitelesítve kell csatolni.”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai kamara által hitelesítve benyújtani.

A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat az eljárás 1. része tekintetében érvénytelen, mert a fentebb részletezettek okán nem felel meg ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.

Az eljárás 2. része tekintetében:

A bírálóbizottság javasolja a Compass Lighting Kft. (2120 Dunakeszi Repülőtéri Út 1.) ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását az alábbi indokok alapján:

Az érvénytelenség jogcíme: a Kbt. 73. § (1) bek. e) pont

Indokolás:

1) Ajánlattevő részéről benyújtásra került a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat, amely azonban nem került közjegyző vagy szakmai kamara által hitelesítésre.

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok B. 6. pontjában az alábbiakat írta elő:

„Hitelesített dokumentum: Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel [Kbt. 41/A. § (1) bekezdés].”

A fentieken túl a Közbeszerzési Dokumentumokban a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatra vonatkozóan kiadott nyilatkozatminta lábjegyzetében feltüntetésre került a következő:

„A nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a) pontjának megfelelően közjegyző vagy szakmai kamara által hitelesítve kell csatolni.”

Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai kamara által hitelesítve benyújtani.

A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat az eljárás 2. része tekintetében érvénytelen, mert a fentebb részletezettek okán nem felel meg ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.

XI. Érdemi döntésekre vonatkozó javaslatok

1. A bírálóbizottság javasolja Döntéshozó számára, hogy a Compass Lighting Korlátolt Felelősségű Társaság (2120 Dunakeszi Repülőtéri Út 1.) ajánlattevő ajánlatát az eljárás 1. része tekintetében nyilvánítsa érvénytelennek a X. pontban foglalt indokolás alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint.

2. A bírálóbizottság javasolja Döntéshozó számára, hogy a Serverin-Web Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2162 Őrbottyán Fő Út 126.) ajánlattevő ajánlatát az eljárás 1. része tekintetében nyilvánítsa érvénytelennek a IV. pontban foglalt indokolás alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint.

3. A bírálóbizottság javasolja Döntéshozó számára, hogy a GTS INVESTMENT Korlátolt Felelősségű Társaság (1174 Budapest Orgoványi Utca 4.) ajánlattevő ajánlatát az eljárás 1. része tekintetében nyilvánítsa érvénytelennek a IV. pontban foglalt indokolás alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint.

4. A bírálóbizottság javasolja Döntéshozó számára, hogy a Compass Lighting Korlátolt Felelősségű Társaság (2120 Dunakeszi Repülőtéri Út 1.) ajánlattevő ajánlatát az eljárás 2. része tekintetében nyilvánítsa érvénytelennek a X. pontban foglalt indokolás alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint.

5. A bírálóbizottság javasolja Döntéshozó számára, hogy a GTS INVESTMENT Korlátolt Felelősségű Társaság (1174 Budapest Orgoványi Utca 4.) ajánlattevő ajánlatát az eljárás 2. része tekintetében nyilvánítsa érvénytelennek a IV. pontban foglalt indokolás alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint.

6. A bírálóbizottság javasolja Döntéshozó számára, hogy a MVM Lumen Fényszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6724 Szeged Pulz Utca 44.) ajánlattevő ajánlatát az eljárás 2. része tekintetében nyilvánítsa érvénytelennek a VIII. pontban foglalt indokolás alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint.

7. A bírálóbizottság javasolja Döntéshozó számára, hogy az eljárást valamennyi rész tekintetében a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyilvánítsa eredménytelennek, tekintettel arra, hogy az eljárás valamennyi része tekintetében kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.

Jegyzőkönyv lezárva: ...… óra ...… perckor

kmf.

A jegyzőkönyv hiteléül:

……...........………………………….		………..........…………………………..

bírálóbizottság elnöke				bírálóbizottság tagja

……...........………………………….			          ………………………….

bírálóbizottság tagja					bírálóbizottság tagja